Приложение № 3

Перечень документации, передаваемой подрядчиком и заказчиком строительства в ФГУП «УЭВ» на                                                водопроводные и канализационные сети

I. Исполнительная документация – представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определённых в проектной документации работ.

II.  Исполнительная техническая документация – это документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта.

К исполнительной технической документации относятся:

1.Общий журнал производства работ (прошитый, пронумерованный, опечатанный, возможно копия).

2. Исполнительные чертежи, выполненные подрядчиком: план и профиль в масштабе 1:500.

На плане указываются:

- нумерация всех колодцев и углов поворота согласно проекту;

- протяжённость каждого пролёта и его диаметр;

- линейные привязки (не менее двух) к предметам, расположенных выше уровня земли, всех углов поворота и поворотных колодцев сети;

- привязка ввода В-1 к углу здания;

- деталировка водопроводных колодцев и камер с указанием диаметров и назначением всей запорной арматуры — спускник, воздушник, задвижка, вентиль, клапан (тип), заглушка и т.д.;

- параметры колодцев и камер, смена диаметров труб в колодцах, бетонные упоры. На чугунных водопроводных сетях, где заканчиваются стальные вставки, указать переходы в колодцах, а за колодцами — указать привязки переходов;

- все пересечения с подземными коммуникациями, попадающие в траншею, с указанием линейных привязок;

- линейная привязка концов кожуха к краям пересекаемой дороги или к оси подземной коммуникации.

На профиле  указываются:

- название всех колодцев и углов поворота в соответствии с исполнительным планом;

- диаметр, материал труб, фактическое расстояние по центрам люков или центрам камер;

- фактические отметки люков;

- проектные и фактические отметки: на водопроводе — верха трубы, на канализации — лотков колодцев. Даются две отметки, если перепад лотков превышает 3 см;

- уклоны, расстояния;

- на канализации — отметки выпусков;

- отметки подземных коммуникаций, попадающих в траншею, и расстояния в свету между коммуникациями при их пересечениях.

3. Контрольная геодезическая съемка со штампом Мэрии.   При приёмке работ заказчик, осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнить контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленной подрядчиком исполнительной документации. Съёмка производится институтом «Стройизысканий» или Мэрией города.

4. Полный комплект проектной техдокументации в каждое дело ВиК со всеми согласованиями и разрешающими записями на отступление от проекта.

5.Акты подписанные совместно с ФГУП «УЭВ», заказчиком и гарантирующей организацией.

-  Акт о готовности сетей и оборудования к подключению к централизованной системе.

-  Акт о подключении объекта к централизованной системе.

-  Акт  о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной

ответственности

6. Акт технической приемки водопровода и канализации (с подписью начальника участка водосетей ФГУП «УЭВ» и начальника участка канализационных сетей ФГУП «УЭВ», соответственно).

7. Акты гидравлических или пневматических испытаний сети на прочность и герметичность, с подписью начальника водосетей ФГУП «УЭВ».

8. Акт на промывку и дезинфекцию водопровода, с подписью начальника водосетей ФГУП «УЭВ». Такой акт нужно предъявить в СЭС, для разрешения на подключение к сети.

9. Справка на бак. анализ.

10. Справка на испытание пожарных гидрантов на водоотдачу.

11. Акты на скрытые работы:

- акт на основание (искусственное, с уплотнением естественного, щебёночное, монолитное, бетонное и пр.) под трубопроводы и колодцы;

- акт на монтаж трубопроводов и обратную засыпку с указанием диаметров, материала, и расстояний в каждой секции, если таковые меняются;

- акт на противокоррозийную изоляцию стальных трубопроводов. Обязательно указать материал изоляции: кузбасслак, битум — количество покрытий; плёнка — количество слоёв;

- акт на зачеканку стыков или муфтовое соединение стыков труб канализации;

- акт на монтаж смотровых колодцев. Указать диаметры колодцев, материал колодцев: кирпичные, сборные железобетонные (блоки ФБС, блоки Б-2, Б-5 и т.д.);

- акт на гидроизоляцию смотровых колодцев;

- акт на устройство лотков в колодцах;

- акт на устройство кожухов защиты сетей ВиК с указанием диаметра, материала, длины, герметизации торцов кожуха, способ проложения (открытым, продавливанием, проколом).

12. Сертификаты, паспорта или документы, их заменяющие на все трубы, запорную арматуру, оборудование, конструкции и железобетонные изделия (плиты перекрытия, кольца, блоки и т.д.).

Примечание:

1. Документация передается по реестру в папке (скоросшивателе).

2. К документации прикладывается свидетельство о вступлении в СРО подрядчика на выполнение работ по монтажу трубопроводов водоснабжения и канализации.